Инструкция по эксплуатации

Зубчатая рейка и привод ZA 35/85/105/155-BSY

VdS

Приводы с длиной хода до 500 мм утверждены VdS.
№: G500001

Пример: 
синхронная группа с 4 приводами.

Применение

Зубчатая рейка D+H и приводы ZA-BSY могут дистанционно управлять всеми типами окон и зенитными фонарями, для которых усилия одного привода недостаточно и использование гантелеобразного вала невозможно.

Устройство привода оборудовано контролем усилия и расположения. Данный контроль обеспечивает плавное и безопасное ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ всех приводов.  Например, в случае неисправности одного из приводов, обрыва кабеля или перенапряжения все другие приводы автоматически отключаются.

Соответственно, до 8 приводов могут использоваться на одном окне.

Ввод кабеля может быть выполнен сверху или снизу.

Для установки могут быть предоставлены по заказу различные проспекты со схемой установки.

Объем поставки

При наличии 2 приводов: 	: 1x правый привод; 1x левый привод

При наличии более 2 приводов:  как стандартные приводы

Устройство привода оборудовано рым-болтом M8 и соединительным кабелем.

Кронштейны не включены в объем поставки устройства привода!

D+H Mechatronic AG • Georg-Sasse-Str. 28-32 • D-22949 Ammersbek • Тел. +4940-60565219 • Факс +4940-60565264

Содержание

Примечания по технике безопасности/ Максимальное усилие сжатия 	2

Размеры/ Технические данные 	3

Схема установки/ Инструкции по установке 	4

Схема установки/ Установка (комплект кронштейнов ZK6 с FK-D)	5

Смещение привода/ Смещение вывода кабеля 	6

Магнит постоянного действия 	7

Отдельный пуск одного привода  	7

Балансировка 	8

Функциональное описание синхронного контроля/

Регулировка ведущего и ведомого приводов	9

Пример синхронной группы с 4 приводами/ Гарантия 	 10

Поиск неисправностей 	11

Соединение 	 12

Максимальное усилие сжатия

Строго соблюдайте максимальное усилие сжатия зубчатой рейки, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование зубчатой рейки и привода!

Примечание: Максимальное усилие сжатия зубчатой рейки не идентично максимальному усилию сжатия привода! 
Усилие сжатия зависит от соответствующей длины хода.

Усилие/ Н

Длина хода / мм

Соблюдайте существующие нормы, например VDE 0833, VDE 0100, DIN 18232, VdS 2221, а также местные нормы противопожарной безопасности.

Приводы с длиной хода  >800mm не должны устанавливаться «сцеплением в нижней части» (например, кронштейн UK).

Примечания по технике безопасности

Соблюдайте инструкции на красной предупредительной табличке!

Установка и ввод в эксплуатацию должны осуществляться  только квалифицированными и уполномоченными специалистами!

Мы рекомендуем, чтобы установка и ввод в эксплуатацию выполнялись только квалифицированным дистрибьютором компании D+H, регулярно     проходящим курсы по повышению квалификации.

В доступных зонах существует угроза защемления рук.

2/12        ZA-BSY    Ред.: 2.0

Размеры

Длина хода от 82-100 мм

диапазон регулирования 15-35 мм

Длина хода более 165 мм

диапазон регулирования 15-35 мм

Длина хода + 162 мм

длина  хода + 162 мм

Технические данные

| Тип: | : ZA 35/85/105/155-BSY |
| --- | --- |
| Источник питания | : 24 В пост.тока ± 15%, 0,5 A/ 1A/ 1,2A/ 1,4A |
| Излучение помех | : DIN EN 55011; DIN EN 50081-2 |
| Помехозащищенность | : DIN EN 61000-4-2 до -6; DIN EN 50082-2 |
| Максимальная длина хода | : 1000 мм / 1000 мм / 1000 мм* / 500 мм* |
| Тянущее усилие | : 300 Н / 800 Н / 1000 Н* / 800 Н* +20% резервного отключения для каждого усилия |
| Толкающее усилие | : 300 Н / 800 Н / 1000 Н* / 1500 Н* +20% резервного отключения для каждого усилия |
| Рабочее время/100 мм | : 13 сек./14 сек./14 сек./14 сек. |
| Тип привода | : Зубчатая рейка VA, включая рым-болт М8 с 6 мм проушиной |
| Номинальное давление блокировки | : 1100 Н |
| Режим нагрузки | : в соответствии с VdS 2580, открывается после применения нагрузки, закрывается при применении нагрузки |
| Ресурс | : > 10 000 двойного хода |
| Пожаростойкость | : 30 мин/ 300°С |
| Номинальная температура деблокировки | : 68°C при наличии комбинируемого противопожарного элемента |
| Расчетные данные для пуска |  |
| при блокировке | : в соответствии с VdS 2580, n = 15 |
| Трубка корпуса | : Алюминий, анодированный серебром |
| Двигатель корпуса | : Поликарбонат |
| Защитная система | : IP65 |
| Класс температуры | : 5 (-5°C до +74°C) |
| Соединение | : 2,5 м силиконовый кабель |
| Одобрение VdS | : G 500001 |
| * пожалуйста, проконсультируйтесь с компанией D+H |
| ** с латунной зубчатой рейкой ZA 31-BSY с длиной хода ≤ 600 мм (кроме ZA 31-BSY-VdS!) |
|  | ZA-BSY Ред.: 2.0 3/12 |

Схема установки

Схема установки для некритического распределения нагрузки:

Схема установки для критического распределения нагрузки:

например, зенитный

фонарь

например,

пирамида*

например, тяжелые створки окна остекленной крыши

например,

треугольная пирамида*

максимальная нагрузка  количество приводов

Номинальное усилие одного привода

Относительно номинального усилия одного привода

*Направляющее устройство должно быть оборудовано заказчиком в случае полного подъема пирамиды/зенитного фонаря, так как возможна боковая нагрузка из-за силы ветра!

с производителем!

проконсультируйтесь

Информация по установке

-   Привод настраивается на заводе.  Приводы должны получить новые адреса в случае изменений (например, снятие привода из существующего комплекта или при установке в новый).  См. страницу 9-10.

-	Мы рекомендуем устанавливать приводы в последовательности (Ведомый 1, Ведомый 2, Ведомый 3... Ведущий х).

Вы можете найти адрес на ярлыке (см. рисунок справа).

Ведомый привод 1

- Только приводы с одинаковым усилием могут быть синхронизированы.

- Внимание!  Все зубчатые рейки должны ровно выдвигаться с разницей в 2 мм.

- Радиус поворота привода должен быть полным на всю длину хода.  В противном случае зубчатая рейка и подвеска могут быть повреждены.  Пользуйтесь специальными кронштейнами в случае необходимости.

- В некоторых районах могут потребоваться термодетекторы или сигнализаторы пожара в связи с функциональным предохранением, если используется система дымовой вентиляции.  Пожалуйста, соблюдайте правила планирования и условия строительства.

- Внимание!  Используйте вариант "-W"  в случае внешней установки!

- Эксплуатируйте привод только при низком защитном напряжении!

Неправильное напряжение может привести к повреждению привода!

Соблюдайте длину и поперечное сечение кабеля, указанные в таблице (см. инструкции для панели управления)!

4/12        ZA-BSY    Ред.: 2.0

Схема установки:

кронштейн ZK или WK на верхнеподвесной раме или фрамуге и т.д.

штифт

28-48 мм

кронштейн фрамуги (например, FK)

28-48 мм

кронштейн ZK

крепежный винт с контргайкой

устройство привода, установленное справа

регулируемый рым-болт

вывод кабеля в нижней части

кронштейн WK

Установка (кронштейн ZK6 с FK-D)

- Завинтите Z-образный кронштейн ZK 6 к створке окна.

- Закрепите приводы к Z-образным кронштейнам (см. рисунок выше).

- Завинтите кронштейн створки окна FK-D к раме окна, подгоняя к приводам.

- Соедините приводы вместе в соответствии с планом соединения (страница 12).

- Расположите приводы приблизительно на 20 мм (при наличии 2 приводов - MT 40;

при наличии более 2 приводов – силовой блок 24 В).

- Отвинтите рым-болт приблизительно на 5 мм.

- Зацепите рым-болты привода к кронштейну створки окна FK-D.

- Закройте окно.

FK-D

ZK6

ZA

Внимание!

Все приводы должны устанавливаться по возможности без механического усилия.  Вместе с тем должна быть обеспечена равномерная нагрузка на всех приводах. Привод должен отключаться при закрытой створке в положении упора.

- Кронштейны могут быть повреждены при чрезмерной регулировке,  ослабьте немного рым-болты.

- Подтяните немного рым-болты в случае слабой регулировки и в случае слишком большого зазора между рамой и створкой окна.

ZA-BSY    Ред.: 2.0        5/12

Смещение привода

- Соедините приводы между собой в соответствии со схемой соединения.

- Вытяните зубчатую рейку приблизительно на 10-20 мм.

- Отключите питание привода!

4. Отметьте положение зубчатой рейки

Ориентир основного положения привода устанавливается на заводе, таким образом, положение устройства привода к зубчатой рейке не должно изменяться (см. также пункт 7).

7. Снимите устройство привода и вал.

5. Отвинтите винты

6. Отсоедините упорный подшипник

Смещение вывода кабеля

Отключите питание привода!

- Отвинтите винты на крышке корпуса.

- Поверните крышку корпуса на 180°.

- Завинтите и затяните винты. 
Внимание:

Кабель не должен быть зажат!

8.	Выполните установку в обратном порядке.

Установите устройство привода к зубчатой рейке в соответствии с маркировкой (пункт 3).

9.	Внимание!

Направление движения привода изменилось.

Отвинтите крышку привода (см. «смещение вывода кабеля»).

Замените кабели привода панели отключения красный (+) на черный (- ).

6/12        ZA-BSY    Ред.: 2.0

Магнит постоянного действия

для балансировки или отдельного пуска приводов

Внимание!

- Пожалуйста, соблюдайте указанное расстояние при наличии магниторазведочных материалов, а также электрических и электронных устройств (например, кардиостимуляторов).

- Избегайте травм, вызванных высокой пусковой мощностью и разлета осколков.

- Установите обратно магнитную стальную пластину от короткого замыкания (а) на магнит (b) после использования.

-  Опасные ситуации могут возникать (травмы, разбитое стекло и т.д.) при запуске привода.  
Соблюдайте меры предосторожности в опасной зоне! 
Магнит должен находиться в поле зрения при работе приводов!

Компания D+H Mechatronic AG не несет ответственность за повреждения, которые вызваны ненадлежащей работой магнита постоянного действия.

Отдельный пуск одного привода

Выберите полярность подключаемых зажимов питания для достижения необходимого направления движения.

Отвинтите соединительные шины провода  (зеленый+желтый)

Внимание!

После этого все приводы одного комплекта должны иметь общую исходную точку.

В зависимости от полярности напряжения привод будет работать либо в положении "ОТКРЫТО", либо "ЗАКРЫТО" при работе в отсутствие оператора.

ZA-BSY    Ред.: 2.0        7/12

Балансировка

При балансировке все приводы находятся в исходном положении:

Подключите напряжение:

Двиг. a (белый) = -
Двиг. b (коричневый) = +

Все приводы работают в положении ЗАКРЫТО

Приводы не двигаются

Зубчатая рейка втянута

Ожидайте

5 сек.

Держите магнит до тех пор, пока рейка не втянется в привод.

Привод должен быть вновь в исходном положении!

Держите магнит у привода для проверки балансировки. 
Балансировка выполняется успешно, если  не слышно щелчков в приводе.

Повторите пункты 5-6 для всех приводов

Всегда регулируйте новое исходное положение для всех приводов одного комплекта.

8/12        ZA-BSY    Ред.: 2.0

Функциональное описание синхронного контроля

Синхронная группа ZA-BSY может состоять из 8 приводов, которые сообщаются через шину. Каждый привод имеет свой адрес, который регулируется на панели с кодирующим переключателем S1. Последний привод синхронной группы является Главным для контроля других приводов, называемых Ведомыми.  Разница усилия у приводов синхронной группы компенсируется управлением положения и программируемого усилия.  В случае сбоя или неисправности одного из приводов, все приводы автоматически отключаются Главным приводом.

Регулировка приводов

Переключатель привода в нейтральном положении!

Отвинтите крышку корпуса.

S2/2

Должен быть всегда включен в положение ON!

соединительный кабель  приводов

S2

S2/1

Переключение Ведущий /Ведомый привод

ON = Ведущий 
OFF = Ведомый

S1

Кодирующий переключатель для настройки адресов (1-8)

S1: настройка адреса привода

- Кодирующий переключатель S1 должен устанавливаться исключительно в диапазоне от 1 до 8. Иные настройки (0 или 9, а также A - F) не допускаются.

- Настройка «Нет адресов» (No addresses) должна быть назначена дважды.

S2/1: Переключатель  приводов Ведущий/Ведомый.

-	Для одной синхронной группы должен назначаться только один ведущий привод.

S2/2: Заводские настройки

Переключатель необходим только для заводской настройки и не должен заменяться, так как в противном случае контроль положения не будет действовать, а повторная настройка может быть выполнена только компанией D+H.

ZA-BSY    Ред.: 2.0        9/12

Пример синхронной группы с 4 приводами

Ведущий привод 4

Ведомый привод 2

Ведомый привод 3

Ведомый привод 1

Гарантия

Все изделия компании D+H имеют двухлетнюю гарантию с момента поставки системы и гарантию до 3-х лет после поставки, если установка и запуск выполнялись уполномоченным дистрибьютором компании D+H.

Гарантия компании D+H прекращает свое действие с момента подключения компонентов D+H к внешним системам или установки на оборудование D+H компонентов других производителей.

10/12        ZA-BSY    Ред.: 2.0

Поиск неисправностей

Если приводы синхронной группы не функционируют, несмотря на правильный монтаж проводов в соответствии со схемой соединения и при бесперебойной подаче питания через дымовую и тепловую вентиляцию D+H  или через панель управления вентиляцией, пожалуйста, выполните следующие операции:

Кодирующий переключатель S1 отрегулирован в зоне 1-8?

Вновь отрегулируйте  кодирующий переключатель S1. См. страницы 9-10

нет

да

да

Адреса Ведущего/Ведомого приводов дважды присвоены?

Присвойте новые адреса для приводов. 
См. страницы 9-10.

нет

Настройте Ведущий привод как конечный привод синхронной группы.

См. страницы 9-10.

Ведущий привод настроен как конечный привод синхронной группы?

нет

да

DIP-переключатель правильно отрегулирован?

Ведомые приводы	S2/1	OFF
S2/2 	ON

Ведущий привод	S2/1	ON
S2/2 	ON

Выполните регулировку DIP-переключателя S2.
См. страницы 9-10.

нет

да

Соединительный кабель правильно подключен к панели? (красный+черный?)

(Не подключен при смещении привода…)

нет

Поменяйте соединение кабеля привода (красный+черный). См. страницу 9.

да

Обратитесь в сервисную службу компании D+H!

Необходимо выполнить балансировку.

Для выполнения данной процедуры необходимо использовать магнит (Арт.№70.400.11).

См. страницу 8.

ZA-BSY    Ред.: 2.0     11/12

Соединение

Оранжевый

черный

черный

Термодетектор THE 4** **

2 оконечных резистора 47кОм или оконечный модуль*

зеленый

желтый

коричневый

белый

распределительная коробка  заказчика

Привод 1 Ведомый привод 1

M

Данные A ***
Данные В ***

контролируется

Двиг. а

Двиг. b

*** Подключать друг к другу шины только одной оконной рамы!

дополнительно

до

6 приводов/

Ведомых приводов

зеленый желтый коричневый белый

M

конечный

привод Ведущий привод х

зеленый желтый коричневый белый

M

серый

фиолетовый розовый

Вариант

-SA
или -SZ

розовый

серый

серый

Вариант -SGI

Вариант-B/-E/-R/-V

кабель согласно таблице D+H по размещению кабелей (см. инструкции по работе с панелью управления)

В случае варианта -SA/ -SZ:

В синхронной группе один привод оборудован вариантом –SA, остальные вариантом -SZ.

* только в случае панели управления дымовой вентиляцией (RZN ...)

** термический противопожарный элемент требуется противопожарными службами, но не во всех федеративных государствах, где его наличие опционально.

Двиг. LT / GE

контролируется*

Двиг. а

Двиг. b

| 12/12 | ZA-BSY | Ред.: 2.0 | Все размеры указаны в миллиметрах. Все права на технические изменения защищены. • Копирование и фотокопирование частично и полностью допускается только с письменного разрешения D+H Mechatronic AG. |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Пожалуйста, обращайте внимание на равномерное распределение нагрузки всех приводов!